ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Мосэлектрощит - Юг”

№ 331 от 17.04.2020г.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Чукотскому

автономному округу

Адрес: 689000, Чукотский автономный округ г. Анадырь, ул.

Энергетиков, д. 13 Телсфош'факс: (42722) 2-66-08 E-mail: to874rfas.gov,ш

Заказчик Филиал АО «Чукотэнерго» Чаупская ТЭЦ

Почтовый адрес: 689400, Чукотский АО, г. Певек, ул. Обручева, 38,

E-mail: nr i cm Я ch tea cl n i k о toner go. ru: тел/факс: (42737) 4-20-53, тел. (42737) 4-22-01. Контактное лицо: Начальник электроцеха филиала «Чукотэнерго» Чаунекая ТЭЦ - Акопян Вардан Сарибекович, akop van @ elites. chukotenet ao.ru

Организатор закупки: Акционерное общество «Чукотэнерго», сокращенное наименование АО «Чукотэнерго»

Юридический адрес (место нахождение): Российская Федерация, 689000. Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рудьтытегина, д, 35-А, почтовый адрес: Российская Федерация, 689000, Чуко тский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского, д. 34, e-mail: [doc@chukotenergo.ru](mailto:doc@chukotenergo.ru); тел.: 8 (42722) 2-05-49 Предс тавитель Организатора Ведущий специалист ОЗиМТС АО

«Чукотэнерго» Емельцова Анна Львовна, тел.: +7-924-665-10-60, Адрес: Российская Федерация, 689000, Чукотский АО г. Анадырь, ул.

Куркутского д, 34, адрес электронной почты: em elco va\_al @chuko tenergo.ru

Заявитель: Общест ва с ограниченной ответственностью «Мосолектрощит-Юг» (ООО «Мосэлектрощит-Юг»)

адрес местонахождения (почтовый адрес); 344090 г.Ростов-на-Дону уд.

Толмачева дом 111

Тедефон/факс (863) 300-82-01, 300-82-04 E-mail [moselectro@aaanet.ru](mailto:moselectro@aaanet.ru)

Жалоба

на действия Заказчика и Организатора закупки по способу: аукцион в электронной форме МСГ1 на право заключения договора на поставку вакуумного выключателя 110 кВТ для нужд филиала АО «Чукотэнерго» Чау некая ТЭЦ (Лот № 68.2) (извещение № 32008950714).

04.03.2020г. на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок hUix.-77.akupki.gov.ru было опубликовано извещение № 32008950714 о проведении закупки по способу: аукцион в электронной форме МСП на право заключения, договора на поставку вакуумного выключателя 110 кВТ для нужд филиала АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ (Лот Ш 68,2).

Заявки на участие в закупке участниками должны быть поданы на сайте электронной торговой площадки [www.ms](http://www.ms)p.roscltorg.ru (далее — ЭТИ) в соответствии с требованиями, установленными в закупочной документации.

ООО «Мосэлектрощнт-Юг» стадо участником: закупки в электронном аукционе, подав заявку, которой был присвоен идентификационным номером № 359928.

10.04.2020 г. Протоколом № 68.2-ВП из 4 допущенных участников были выбраны два участника по ценовым предложениям: ООО «Мосэяектрощит-Юг» (359928) и ООО «Востокэлектрооборудование» (353794), по итогам ранжировки был признан Победителем Участник ООО «Востокэлектрооборудование» (ИНН 2721137823).

Считаем действия по выбору Победителя, необоснованным и нарушающим права ООО «Мосэлектрощит-Юг»» не позволившими стать победителем в закупочной процедуре по следующим основаниям:

Победитель закупки ООО «Востокэлектрооборудование» был допущен к участию в закупке, как участник соответствующий условиям Документации о закупке.

Технические требования к предмету закупки - вакуумного выключателя 110 кВ указаны в спецификации (Приложение № 1 к Доз'ГГ), Одним из основных требований: Границы диапазона т емператур окружающего воздуха минимальная -60 С

Между тем ООО «Востокэлектрооборудование» является официальным дилером (официальным представительством) ЗАО «ЗЭТО» г.Ведшше Дуки и имеет эксклюзивное право по обеспечению сбыта продукции. (http<xTzeto.ru/ahour'cleaSers network/dealerOoon-

vostokelektrooborudovame) и предлагает в составе своей конкурсной заявки оборудование ЗАО «ЗЭТО». Согласно информации, полученной из официального источника (сайт ЗАО «ЗЭТО» http://4vw-w.zeto.ru‘products and serviecTlnghvoltage equipment/vyklvuchateli-eleGazovve- kolonkovvc), для выключателей ВГТ-110 возможны климатические исполнения с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 55°С (УХЛ\*, \* означает до -55°С. о чем

говорится в размещенном на сайте документе «Выключатели ВГТ 110\_продление ЗАК»), что связано с конструктивными особенностями аппарата и составом применяемой газовой смеси. Данные исполнения не соответствуют требованию конкурсной документации (климатическое исполнение УХЛ, т.е. нижнее значение температуры при эксплуатации -60°С по ГОСТ 15150).

Данное несоответствие в 5 градусов существенно влияет на конструкцию оборудования, а также учитывая климатические условия Заказчика данный показатель был установлен как существенный.

Чтобы подтвердить показатель -60\*С нужно существенно снизить порцию элегаза, т.е. у выключателя должен быть большой запас по ком муз анионной способности. У ЗАО «ЗЭТО» такого запаса нет, поэтому они на такой смеси работать не могут. Материалы тоже свою роль играют, но в данном случае речь о конструкции в целом, То есть -55 это конструктивный предел выключателя ВГТ. По материалам: ЗАО «ЗЭТО» применяют мониторы плотности Wika е биметаллической пластиной. При температурах ниже -55\*С произойдет сжижение элегаза и выключатель заблокируется или отключится сигналом от монитора плотности. При этом произойдет падение электрической прочности его внутренней изоляции и снижение коммутационной способности. Также вероятно возникновение утечки и поломки подвижных частей механизма. Что мы частенько наблюдаем в холодных широтах Нужно учитывать, что выключатель устанавливается минимум на 30 лет. Во-вторых, ветер обдувая оборудование на ОРУ охлаждает его именно поэтому выключатель в зависимости от силы ветра даже при температуре от -50 -52 уже может потечь или давать кратковременный сигнал блокировки. В Певек же существует знаменитый ветер «Южак», который явно будет охлаждать оборудование.

Также данные показатель -55 градусов подтверждается протоколом №. I ПД-9/17 от 01.03.2017г. по аттестаций выключателя ВГТ-110, производства ЗЛО «ЗЭТО»), который официально размещен на сайте производителя ЗАО «ЗЭТО».

Несмотря на явные и существенные технические несоответствия заявки ООО «Востокэлектрооборудование» Закупочной документации она нс была проверена: на

несоответствие первой части заявки по составу, содержанию и правильности оформления требованиям Документации о закупке, в том числе наличие недостоверных сведений иля намеренно искаженной информации или документов, несоответствие предлагаемой продукции требованиям Документации о закупке, в том числе порядка описания такой продукции. Более того заявка участника ООО «Востокэлектрооборудование» была признана соответствующей Закупочной документации, а по итогам ранжировки Участника ООО

«Востокэлектрооборудование» признали Победителем.

Таким образом, в действиях Организатора и Заказчика усматривается нарушение, которое не допустимо.

На основании изложенного, руководствуясь Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами, юридических лиц". Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции1', ООО «Мосэлектрощиг-Юг»» просит:

1. Отменить Протокол 68.2-ВП закупочной комиссии по аукциону в электронной форме МОП на право заключения договора на поставку вакуумного выключателя ПО кВт для нужд филиала АО «Чукотэиерго» Чуанская ТЭЦ (Лот № 68.2) от 10.04.2020г.
2. Обязать Организатора признать заявку ООО «Востокэлектрооборудоваиие» не соответствующей техническим требованиям закупочной документации и отстранить от аукциона в электронной форме №32008950714).

Приложения:

1 Протокол 68.2-ВП закупочной комиссии по аукциону в электронной форме МСП на право заключения договора на поставку вакуумного выключателя ПО кВт для нужд филиала АО <( Чукотэперго» Чуанская ТЭЦ (Лот ЛЬ 68.2) от 10.04.2020г.;

1. Спецификация (ТТ) Приложение ЛЬ 1 кДоЗ.;
2. Копия протокола ЛЬ 1 ПД-9/17 от 01.03.2017г. по аттестации выключателя ВГТ-110, производства ЗАО «ЗЭ'ГО»)

З.Документы, подтверждающие полномочия подписанта.